协议附件2： 新风系统技术要求

新风系统技术要求

- 产品要求：

| 产品类别 | 机身 |  |  | 风机 |  |  |  | 热交换芯 |  |  | 产品尺寸（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 材质 | 防锈工艺 | 外壳板材厚度 | 类型 | 风轮材质 | 电机轴承品牌 | 电机绕组材质 | 方式 | 基材 | 材质 |  |
| 负压排风机 | ABS | —— | —— | 离心式 | 金属或塑料 | NMB或NSK | 铜线 | —— | —— | —— | ≤400*400*200 |
|  | 镀锌钢板 | 喷涂 | ≥1.0mm | 离心式 | 金属或塑料 | NMB或NSK | 铜线 | —— | —— | —— | ≤400*400*200 |
| 正压除霾新风机 | 镀锌钢板 | 喷涂 | ≥1.0mm | 离心式 | 金属或塑料 | NMB或NSK | 铜线 | —— | —— | —— | ≤600*380*220 |
| 双向流除霾新风机 | 镀锌钢板 | 喷涂 | ≥1mm | 离心式 | 金属或塑料 | NMB或NSK | 铜线 | 全热交换 | ABS/中空板 | 纸芯/石墨烯改性透水膜 | ≤900*750*260 |
| 双向流内循环除霾新风机 | 镀锌钢板 | 喷涂 | ≥1mm | 离心式 | 金属或塑料 | NMB或NSK | 铜线 | 全热交换 | ABS/中空板 | 纸芯/石墨烯改性透水膜 | ≤900*750*260 |
| 挂墙式 | ABS | —— | —— | 离心式 | 塑料 | NMB或NSK | 铜线 | —— | —— | —— | ≤350*220*160 |

（1）负压新风

1）风口

  - 外墙风口

须具备防雨、降噪功能，配橡胶圈套在PVC管内。新风口为防止堵塞，不设防虫网。

| 材料构成 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 本体 |  | 必须为304不锈钢 | 0.5mm（不含喷涂后油漆厚度，仅指不锈钢） |
| 弹簧片 |  | 弹簧钢 |  |
| 盖 |  | 必须为304不锈钢 | 0.5mm（不含喷涂后油漆厚度，仅指不锈钢） |
| 技术要求 |  |  |  |
| 盐雾要求 | 盐雾试验符合《GBT 10125-2012 人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》 和 《GB T6461-2002 盐雾试验》 72小时9级要求； |  |  |
| 涂膜附着力 | 涂层附着力：《ISO2409-2013色漆和清漆—划格试验》不大于1级要求 |  |  |

  - 室内风口

要求带手动开关,可进风两档风量调节，关闭。面板可以为方形或圆形，表面材质为ABS，耐黄变；带有过滤网,滤网易清洗、更换，可防止灰尘,飞虫等进入。外形美观，使用寿命保证5年以上。

2）风机

| 排风机 | 采用低噪音管道风机，风量和压头满足设计要求，机器通室外风口处设止回阀 |
| --- | --- |
| 进风口 | 带手动开关，可以风量调节、关闭 |
| 排风口 | 具备防雨功能，带有钢丝网,可防止大颗粒灰尘,飞虫等进入.阻挡蚊虫功能。 |
| 噪声 | 风机运行噪音低于37分贝 |
| 单位风量耗功率 | 符合《CQC6401-2017家用和类似用途新风系统（装置）认证技术规范》 4.3条文合格级要求 |
| 寿命 | 连续24小时运转，使用寿命8年以上 |
| 换气量 | 供应商：风机换气量达到产品铭牌标识约定的换气量。 新风系统配置原则： - 室内新风量保证室内换气次数1次/小时 - 风机选型换气次数=新风量/房间有效通风体积 其中新风量=有效通风面积（不计厨房、卫生间（如排风口设在卫生间，卫生间应计入通风面积）、设备房后的套内面积）*装修后室内净高 |
| 主机高度 | ≤200mm |
| 设备外壳 | T≥1.0mm |

（2）单向流正压新风系统

- 风口

  - 外墙风口

须具备防雨、降噪功能，配橡胶圈套在PVC管内，新风口为防止堵塞，不设防虫网。

| 材料要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 本体 |  | 必须为304不锈钢， | 0.5mm（不含喷涂后油漆厚度，仅指不锈钢） |
| 弹簧片 |  | 弹簧钢 |  |
| 盖 |  | 必须为304不锈钢 | 0.5mm（不含喷涂后油漆厚度，仅指不锈钢） |
| 技术要求 |  |  |  |
| 盐雾要求 | 盐雾试验符合《GBT 10125-2012 人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》 和 《GB T6461-2002 盐雾试验》 72小时9级要求； |  |  |
| 涂膜附着力 | 涂层附着力：《ISO2409-2013色漆和清漆—划格试验》不大于1级要求 |  |  |

  - 室内风口

要求带手动开关,风量调节。面板可以为圆形，表面材质为ABS，耐黄变。外形美观。

| 材料要求 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 表面材料 |  | ABS |
| 技术要求 |  |  |
| 按键耐久性(如采用按键型面板) | 3万次，保证正常使用10年 |  |

- 除霾新风主机

| 产品尺寸及检修要求 |  |
| --- | --- |
| 尺寸 | 主机≤385*300*210mm不含风口 |
| 维护方式 | 下点检方便客户自行更换滤网，增强产品与客户的互动性 |
| 材料要求 |  |
| 设备外壳 | T≥1.0mm |
| 下检点 | 镀锌钢板 |
| 保温材料 | 采用B1防火等级保温材料 |
| 技术要求 |  |
| 整机一次过滤效率 | ≥95% |
| 运行噪音 | ≤37dB |
| 单位风量耗功率 | 符合《CQC6401-2017家用和类似用途新风系统（装置）认证技术规范》 4.3条文合格级要求 |
| 主机高度 | ≤210mm |
| 风口外径 | ≤110mm |
| 风量 | 1、室内换气次数满足：《GB 50736-2012 民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》相关要求，并满足每人30m³/h新风量要求 2、换气次数=新风量/房间有效通风体积其中新风量=有效通风面积（不计厨房、卫生间、设备房后的套内面积）*装修后室内净高 建议：90㎡户型，风量≥150m³/h 125㎡户型，风量≥200m³/h |
| 静压 | 设备最大静压≥120 Pa |
| 高效过滤网 | - 累积净化量（CCM）：P2以上 - 需有防霉菌措施 - 满足《GBT 34012-2017 通风系统用空气净化装置》要求 |
| 初效过滤网 | - 可水洗，使用寿命1年以上 - 满足《GBT 34012-2017 通风系统用空气净化装置》要求 |
| 电机(含整机) | 连续使用≥8万小时，在（-10℃～40℃，最大相对湿度90%）环境下正常工作，且8万小时内整机噪音、风量、功耗等基本性能不变 |
| 外壳（及辅件） | 盐雾试验：盐雾试验符合《GBT 10125-2012 人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》 和《GB T6461-2002 盐雾试验》 72小时9级要求； 涂层附着力：《ISO2409-2013色漆和清漆—划格试验》不大于1级要求 |

- 双向流新风系统

1风口

  - 外墙风口

须具备防雨、降噪功能，配橡胶圈套在PVC管内，新风口为防止堵塞，不设防虫网。

| 材料要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 本体 |  | 必须为304不锈钢， | 0.5mm（不含喷涂后油漆厚度，仅指不锈钢） |
| 弹簧片 |  | 弹簧钢 |  |
| 盖 |  | 必须为304不锈钢 | 0.5mm（不含喷涂后油漆厚度，仅指不锈钢） |
| 技术要求 |  |  |  |
| 盐雾要求 | 盐雾试验符合《GBT 10125-2012 人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》 和 《GB T6461-2002 盐雾试验》 72小时9级要求； |  |  |
| 涂膜附着力 | 涂层附着力：《ISO2409-2013色漆和清漆—划格试验》不大于1级要求 |  |  |

  - 室内风口

要求带手动开关,风量调节。面板可以为圆形，表面材质为ABS，耐黄变。外形美观。

| 材料要求 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 表面材料 |  | ABS |
| 技术要求 |  |  |
| 按键耐久性(如采用按键型面板) | 3万次，保证正常使用10年 |  |

- 双向流新风主机

| 产品尺寸及检修要求 |  |
| --- | --- |
| 尺寸 | ≤900*750*260mm 不含风口 |
| 维护方式 | 下点检/ 侧点检方便客户自行更换滤网，增强产品与客户的互动性。 |
| 安装方式 | 吊顶式安装 |
| 滤网更换提醒 | 在控制液晶面板中必须有滤网更换提示功能（滤网更换时间可根据区域使用环境手动设置） |
| 检修方式图 | 若后期维修或维护必须可通过点检口进行操作，不得损坏天花。 |
|  | 下点检 侧点检 |
| 材料要求 |  |
| 设备外壳 | T≥1.0mm |
| 检点口尺寸 | ≤600*600mm |
| 保温材料 | 采用B1防火等级保温材料 |
| 技术要求 |  |
| 整机一次过滤效率 | ≥95% |
| 运行噪音 | ≤45dBA |
| 单位风量耗功率 | 符合《CQC6401-2017家用和类似用途新风系统（装置）认证技术规范》 4.3条文合格级要求 |
| 智能控制 | 主机需配带485通信端口 |
| 主机高度 | ≤260mm |
| 风口外径 | 150m³/h设备≤110mm 250m³/h设备≤110mm 350m³/h设备≤150mm |
| 风量 | 1、室内换气次数满足：《GB 50736-2012 民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》相关要求，并满足每人30m³/h新风量要求 2、换气次数=新风量/房间有效通风体积其中新风量=有效通风面积（不计厨房、卫生间、设备房后的套内面积）*装修后室内净高 建议：90㎡户型，新风量≥150m³/h 125㎡户型，新风量≥250m³/h；175㎡户型，新风量≥350m³/h |
| 静压 | 设备最大静压≥150 Pa |
| 热交换芯 | 1、温度效率＞65% ，焓效率＞55% 2、具有低温防结露功能 3、具有抗菌功能 4、满足《 GB 21087-2007空气-空气能量回收装置》 |
| 高效过滤网 | 1、累积净化量（CCM）：P2以上 2、需有防霉菌措施 3、满足《GBT 34012-2017 通风系统用空气净化装置》要求 |
| 初效过滤网 | - 可水洗，使用寿命1年以上 - 满足《GBT 34012-2017 通风系统用空气净化装置》要求 |
| 电机(含整机) | 连续使用≥8万小时，在（-25℃～43℃，最大相对湿度90%）环境下正常工作，且8万小时内整机噪音、风量、功耗等基本性能不变 |
| 主机防结露 | 在-25℃～43℃环境中使用不结露 |
| 外壳（及辅件） | 盐雾试验：盐雾试验符合《GBT 10125-2012 人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》 和《GB T6461-2002 盐雾试验》 72小时9级要求； 涂层附着力：《ISO2409-2013色漆和清漆—划格试验》不大于1级要求 |

- 新风2.0系统

1风口

  - 外墙风口

须具备防雨、降噪功能，配橡胶圈套在PVC管内，新风口为防止堵塞，不设防虫网。

| 材料要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 本体 |  | 必须为304不锈钢， | 0.5mm（不含喷涂后油漆厚度，仅指不锈钢） |
| 弹簧片 |  | 弹簧钢 |  |
| 盖 |  | 必须为304不锈钢 | 0.5mm（不含喷涂后油漆厚度，仅指不锈钢） |
| 技术要求 |  |  |  |
| 盐雾要求 | 盐雾试验符合《GBT 10125-2012 人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》 和 《GB T6461-2002 盐雾试验》 72小时9级要求； |  |  |
| 涂膜附着力 | 涂层附着力：《ISO2409-2013色漆和清漆—划格试验》不大于1级要求 |  |  |

  - 室内风口

要求带手动开关,风量调节。面板可以为圆形，表面材质为ABS，耐黄变。外形美观。

| 材料要求 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 表面材料 |  | ABS |
| 技术要求 |  |  |
| 按键耐久性(如采用按键型面板) | 3万次，保证正常使用10年 |  |

- 新风2.0系统主机

| 产品尺寸及检修要求 |  |
| --- | --- |
| 尺寸 | ≤900*750*260mm不含风口 |
| 维护方式 | 下点检/ 侧点检方便客户自行更换滤网，增强产品与客户的互动性。 |
| 安装方式 | 吊顶式安装 |
| 滤网更换提醒 | 在控制液晶面板中必须有滤网更换提示功能（滤网更换时间可根据区域使用环境手动设置） |
| 检修方式图 | 若后期维修或维护必须可通过点检口进行操作，不得损坏天花。 |
| 检修方式图 | 下点检 侧点检 |
| 材料要求 |  |
| 设备外壳 | T≥1.0mm |
| 点检口尺寸 | ≤600*600mm |
| 保温材料 | 采用B1防火等级保温材料 |
| 技术要求 |  |
| 整机一次过滤效率 | ≥95% |
| 运行噪音 | ≤45dB |
| 单位风量耗功率 | 符合《CQC6401-2017家用和类似用途新风系统（装置）认证技术规范》 4.3条文合格级要求 |
| 智能控制 | 主机需配带485通信端口 |
| 主机高度 | ≤260mm |
| 风口外径 | ≤150mm |
| 止回阀 | 新风口需安装电动风阀，在内循环模式或关机时需关闭。排风口需安装止回阀，在关机时防止室外空气倒流。 |
| 风量 | - 室内换气次数满足：《GB 50736-2012 民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》相关要求，并满足每人30m³/h新风量要求 换气次数=新风量/房间有效通风体积其中新风量=有效通风面积（不计厨房、卫生间、设备房后的套内面积）*装修后室内净高 2、新风量350m³/h；三挡可调：350/280/200 2、新风量250m³/h；三挡可调：250/200/150 3、内循环风量：三挡可调350/300/250m³/h |
| 静压 | 设备最大静压≥180 Pa |
| 控制逻辑 |  |
| 检测感应器 | PM2.5和CO2感应器内置在设备回风口侧面，或者控制器里面。PM2.5采用激光传感器。 |
| 热交换芯 | 1、温度效率＞65% ，焓效率＞55% 2、具有低温防结露功能 3、满足《 GB 21087-2007空气-空气能量回收装置》 |
| 高效过滤网 | 1、累积净化量（CCM）：P2以上 2、需有防霉菌措施 3、具有抗菌功能 4、满足《GBT 34012-2017 通风系统用空气净化装置》要求 |
| 初效过滤网 | - 可水洗，使用寿命1年以上 - 满足《GBT 34012-2017 通风系统用空气净化装置》要求 |
| 主机防结露 | 在-10℃～40℃环境中使用不结露 |
| 外壳（及辅件） | 盐雾试验：盐雾试验符合《GBT 10125-2012 人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》 和《GB T6461-2002 盐雾试验》 72小时9级要求； 涂层附着力：《ISO2409-2013色漆和清漆—划格试验》不大于1级要求 |

施工技术要求

1、当安装风管时，不应悬空排管，风管支吊架的制作和安装应符合现行国家标准《通风和空调工程施工规范》GB50738的规定。

2、PVC管与室内风口的连接应采用复合金属软管连接，采用专用铝箔胶带绑缠平整、牢固后用不锈钢管箍箍紧，每处软管预留长度需根据现场需求灵活调整。3、当新风管道穿墙或梁时，孔洞应预留，且预留正确。预留孔洞必须严格按照相关建筑规范预埋满足要求的套管。

4、距离新风主机送风口端300~500mm处，不应变径或加弯头处理，风管应平直。

5、通风主机安装位置附近应留有足够的空间，以便于维修和保养；主机安装在吊顶内时，其附近应留有450×450的检修口一个，检修口预留位置应便于检修，上方无遮挡。

6、新风系统风管内的空气流速，干管内宜为3.5m/s-4.5m/s，且不应超过6.0m/s；支管内宜为2.0m/s-3.0m/s。

7、PVC管段的连接采用成品PVC管件承插连接，承插连接处用PVC专用胶水粘合，确保密封紧密牢固。

8、严禁以风管作为支、吊架，不应将其他支、吊架焊在或挂在风管的支、吊架上。

9、风管安装后应进行调整，确保风管平直、支、吊架顺直。在保证管道尽量通畅的情况下其走向及安装高度不能影响室内天花的安装。

10、避让规则说明：若新风系统管道同其他管道有冲突的地方，依据小管让大管、有压管让无压管的原则。

11、可伸缩复合金属软管安装说明

a、可伸缩复合金属软管的安装应松紧适度，不应扭曲变形，不能当成找平正的连接管或异径管。

b、可伸缩复合金属软管的长度不宜超过2米，且不应有死弯和塌凹。

c、在与风管连接时，严禁将可伸缩复合金属软管塞入风管内，只能将软管套于PVC管外。

d、室内风口处，需采用可伸缩复合金属软管预留，并及时将连接风口位置的开敞处进行封闭处理。

12、新风系统室外新风口、排风口的选型和布置应符合下列规定：

a、室外新风宜选用防雨百叶风；

b、室外新风口应设在室外空气较洁净区域，进风和排风不应短路；

c、每个住户的室外新风口、排风口不应影响相邻住户；

d、室外新风口水平或垂直方向距燃气热水器排烟口、厨房油烟排放口和卫生间排风口等污染物排放口及空调室外机等热排放设备的距离不应小于1.5m，当垂直布置时，新风口应设置在污染物排放口及热排放设备的下方；

e、当新风口和排风口布置在同一高度时，宜在不同方向设置；在相同方向设置时，水平距离不应小于1.0m；

f、当新风口和排风口不在同一高度时新风口宜布置在排风口的下方，新风口和排风口垂直方向的距离不宜小于1.0m。

13、应采用消音软管替换普通软管，解决新风主机共振产生噪音的问题；

新风系统施工界面划分

1、总包单位：负责一次结构预留预埋，户内穿梁墙孔洞预留；新风主机所需的电源线预留； 主机至开关之间控制线预留及开关底盒预留；装饰层孔洞预留；预留孔洞的封堵；设备位置按新风要求提供检修口；提供外墙施工所需吊篮、货运电梯或室内电梯。

2、新风施工单位：负责新风系统主机、管路、室内外风口、控制开关的施工安装工作，控制线和电源线的接线及系统调试。