燃气热水器技术标准

1、燃气快速热水器

1.1燃气快速热水器系统构成及相关系统定义

1.1.1水量传感器和温度传感器，通过执行机构使热水器迅速燃烧升温，达到设定温度（FF控制）。通过温度传感器时时监控并调整，保持温度稳定不变（FB控制），运用的记忆合金中的温度特性，制造了自动水量控制装置，当进水温度高时，水量就大，反之就小，实现了水温的恒温控制。通常包括控制器、热交换器、风机、气阀、燃烧器、点火器、防冻加热器、以及安全装置、进出水管路及排烟管等。

1.1.2自动燃烧器控制系统，简称控制器：由可编程控制装置或非可编程控制装置和火焰检测装置的全部元件组成，能实现发出控制命令，控制起动顺序、监测燃烧器运行和产生受控关闭的控制系统，自动燃烧器控制系统的各种功能可以设计在一个或多个控制模块内；

1.1.3热交换器：利用燃气燃烧所产生的烟气加热水的装置；

1.1.4风机：提供燃烧所需要的空气并将燃烧后的废气排出到室外的装置；

1.1.5气阀：通常包括自动截止阀、分段控制阀和连续控制阀三个部分：

a. 自动截止阀，供能时打开和去能时自动关闭且具有安全关闭功能的阀门；

b. 分段控制阀，分段控制流量的阀门；

c. 根据外部信号在两个流量设定值之间可连续控制流量的阀门；

1.1.6燃烧器： 使燃料和空气以一定方式喷出混合燃烧的装置统称；

1.1.7点火器：将输入的低电压转化为高电压输出到点火针上实现对空气电离产生火花将混合气点燃的装置；

1.1.8防冻电加热器：设定在整机内部水路上，冬天气温较低时通电后加热，实现防冻功能；

1.1.9安全装置：熄火保护装置、防干烧安全装置、泄压安全装置、风压过大安全装置、烟道堵塞安全装置、自动防冻安全装置；

1.1.10 低热值Ql：标准状态 1m3(或1kg)燃气完全燃烧所放出的热量，不包括水蒸汽潜热所释放的热量。

1.1.11 水温波动：在出水量和设定出水温度保持不变的情况下，最大和最小出热水温度的差值。

1.1.12 适用水压：热水器所能承受的制造商铭牌标识正常工作时的最大和最小供水相对静压力值。

1.1.13 热负荷Φ（热流量）：燃料在燃烧器中燃烧单位时间内所释放的热量，即在相同状态下燃气低热值和体积流量的乘积。

1.1.14 额定热负荷（额定热流量）：规定的基准气压条件下热负荷。该值是产品铭牌的标称值，单位为kW (1kW=3.6MJ/h)。

1.1.15 最小热负荷（最小热流量）：在额定燃气压力下，处于最小的燃气流量状态下工作时的热负荷；

1.1.16 燃气供气压力P:在热水器燃气入口处，运行时测得的相对静压力;

1.1.17 热效率ŋ：有效利用热量占燃气完全燃烧总放热量的百分比;

1.1.18 产热水能力：燃气条件为0-2，热水器工作在最大热负荷状态下，供水压力0.1MPa，温升折算到△t=25 K时每分钟流出的热水量;

    - 额定产热水能力：产品铭牌的标称值，由制造商给出的产热水能力;

    - 供水压力：正常使用时在进水口处测得的相对静压力。

1.2分类

1.2分类

表7安装位置及给排气方式分类

| 名称 | 分类内容 | 简称 | 代号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 强制排气式 | 燃烧时所需空气取自室内，在风机作用下通过排烟管强制将烟气排至室外 | 强排式 | Q |
| 强制给排气式 | 将给排气管接至室外，利用风机强制进行室外空气供给和将烟气排至室外 | 强制给排气式 | G |

目前市场上的主流型式为以上表7中的2种，其他种类可见GB6932.

1.3燃气快速热水器性能技术要求

表8燃气快速热水器系统性能技术要求

| 序号 | 项目 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 铭牌，说明书 | 铭牌，说明书中的重量，尺寸，电功率等所有参数需要保持和实物一致 |
| 2 | 热负荷 | 实测折算热负荷与额定热负荷偏差应不大于8%（国标10%） |
| 3 | 能效等级 | 2级：ŋ1≥89% |
|  |  | 2级：ŋ1≥89%，ŋ2≥85%（国标ŋ1≥89%，ŋ2≥85%）（合资） |
| 4 | 热水产率 | 不小于额定产热水能力的90%； |
| 5 | 热水温度稳定时间 | 不大于15s； |
| 6 | 加热时间 | 不大于11s |
| 7 | 停水温升 | 不大于0.5K (国标+18℃以下)，具有旁通浑水恒温功能 |
| 8 | 水温超调幅度 | 偏差在±1℃ |
| 9 | 最低温升 | 进水32±2℃，5 L/min水流量，温升15K |
| 10 | 燃气压力范围 | 1000Pa可以使用，2000Pa达到额定负荷 |
| 11 | 启动水压 | 0.01 MPa |
| 12 | 适用水压 | 0.02-0.8MPa |
| 13 | 热水温度调节精度 | ±1℃ |
| 15 | 抗风压能力 | 风压300Pa（静压箱测试）之前正常工作，100Pa之前CO仍在国标范围内0.06%（合资） |
| 16 | 设计寿命 | 8年 |
| 17 | 抗电压变化能力 | 165-253V（合资）（185-253V（合资）） |
| 18 | 抗冷风倒灌能力 | -30℃（合资）-15℃（合资） |
| 19 | 使用环境湿度范围 | RH95%以下 |
| 20 | 排气管外径要求 | φ60管径（热负荷≤34kW），φ70-80管径（热负荷＞34kW）；（平衡式燃气热水器烟管外径是φ100） |
| 21 | 烟气中CO1含量（无风状 态） | ≤0.06％ |
| 22 | 烟气中NOx-1含量 | 天然气器具≤0.011％ |
| 23 | 烟道堵塞安全装置 | 应在1min 以内关闭通往燃烧器的燃气通路，且不能自动再开启；在关闭之前应无熄火、回火、影响使用的火焰溢出现象。 |
| 24 | 通过烟气的部件材料 | 强制排气式、热水器所配备的排烟管或给排气管应采用厚度不小于0.3mm（公称尺寸）并符合GB／T3280 中的奥氏体型钢的不锈钢材料，或厚度不小于0.8mm（公称尺寸）的碳钢板双面搪瓷处理，或与之同等级别以上耐腐蚀、耐温及耐燃性的其它材料。其密封性也应采用耐腐蚀的柔性材料。 |
| 25 | 安全装置 | 热水器应具有熄火安全装置、过热防止装置、烟道堵塞安全，防一氧化碳超标防止装置、自动防冻安全装置，水温48度安全锁锁功能，沸腾防止装置 |
| 26 | 具有节能功能 | 具有ECO节能模式 |
| 27 | 风机 | 采用下置式无极变速风机提供燃烧所需要的空气并将燃烧后的废气排出到室外的装置。与燃烧产物接触的风机部分应有防腐蚀保护，或由耐腐蚀材料构成，应能承受燃烧产物的温度和腐蚀影响。 |
| 28 | 水量控制装置 | 自动水量控制装置 |
| 29 | 适用水压 | 68.6~980kPa(0.7~10.0kgf/cm² |
| 30 | 熄火保护装置开阀、闭阀时间 | 主火控制≤1s |
| 31 | 点火装置（无风状态） | 连续启动10次，着火次数应不小于8次，失效点火不应连 续发生2次，且无爆燃现象。 |
| 32 | 启动控制 | a.应设置水气联动装置，燃气阀应能自动关闭和开启（采用控制电路控制的也可采用将水流信号转换为控制信号的方式启动，当水流量高于设定值时，通往燃烧器的燃气阀应能自动开启，当水流量低于设定值时，燃气阀应能自动关闭）。 b.当启动控制装置失灵时，燃气通路上的燃气阀门应处于关闭状态。 |