四川省公共建筑节能设计审查备案登记表（A版）

注：本表仅适用于夏热冬冷地区的节能设计，其它地区请参照表格的内容执行。

备案编号： 22131201806154-8                                          合格书编号：201806154-2

| 工程项目 |  |  |  | 大邑智能产业创新平台项目（A区） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 工程地址 |  |  | 成都市大邑县沙渠镇 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子项名称 |  |  |  | 2号楼（生活服务楼） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 栋 号 |  |  | 2号 |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  |  |  | 成都大邑建设发展有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计单位 |  |  |  | 中国电子工程设计院有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 资质等级 |  |  |  |  | 证书编号 |  |  |  |  |
| 审查机构 |  |  |  | 四川省华川建设工程设计审查有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 资质等级 |  |  | 一类 |  | 证书编号 |  |  |  | 22131 |
| 工程 概况 |  |  | 建筑面积 |  |  |  |  |  | 14415.89M2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 建筑性质 |  |  | 商业 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 建筑层数 |  |  |  |  |  | 地上4 地下1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 结构形式 |  |  | 框架结构 |  |  |  |  |  |  |
| 窗(含玻璃幕墙)的节能设计 |  |  | 朝向 |  | 窗墙 面积比 |  |  |  |  |  | 外窗传热系数(K) |  |  |  |  | 太阳得热系数SHGC |  | 可见光 透射比 |  |  | 外窗（幕墙）选型 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 限值 |  | 设计值 |  |  |  |  |  |  |  | 窗框材料 |  |  |  |  | 玻璃 |  |
|  |  |  | 东 |  | 0.44 |  |  |  |  |  | ≤2.4 |  | 2.4 |  |  | ≤0.35 |  | 0.62 |  |  | 隔热金属 |  |  |  |  | 6中透光Low-e+12A+6 |  |
|  |  |  | 南 |  | 0.42 |  |  |  |  |  | ≤2.4 |  | 2.4 |  |  | ≤0.35 |  | 0.62 |  |  | 隔热金属 |  |  |  |  | 6中透光Low-e+12A+6 |  |
|  |  |  | 西 |  | 0.40 |  |  |  |  |  | ≤2.6 |  | 2.4 |  |  | 0.35≤0.4 |  | 0.62 |  |  | 隔热金属 |  |  |  |  | 6中透光Low-e+12A+6 |  |
|  |  |  | 北 |  | 0.38 |  |  |  |  |  | ≤2.6 |  | 2.4 |  |  | 0.35≤0.44 |  | 0.62 |  |  | 隔热金属 |  |  |  |  | 6中透光Low-e+12A+6 |  |
|  |  |  | 外窗（含阳台门）的气密性等级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □4级 R6级 □ 级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 屋面、墙体、楼地面及户门等的热工节能设计指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部位 |  |  |  |  |  | 限值 |  |  |  |  |  |  |  | 设计值 |  |  |  | 主要节能措施（注明保温层材料，导热系数、厚度及燃烧性能、密度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 屋顶透明部分 |  |  |  |  |  | K≤3.0 遮阳系数SC≤0.4 面积S≤20% |  |  |  |  |  |  |  | K= SC= S= |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 屋面 |  |  |  |  |  | K≤0.5 D＞2.5 |  |  |  |  |  |  |  | K=0.49 D=3.53 |  |  |  | 64mm挤塑聚苯板（B1级）保温层（ρ=35，λc=0.032×1.2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 外墙 |  |  |  |  |  | Km≤0.8 D＞2.5 |  |  |  |  |  |  |  | Km=0.91 D=4.11 |  |  |  | 50mm不燃型复合膨胀聚乙烯保温板（A级）外保温（ρ=200，λc=0.065×1.2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 底面接触室外空气的架空或外挑楼板 |  |  |  |  |  | K≤0.7 |  |  |  |  |  |  |  | K=1.07 |  |  |  | 50mm不燃型复合膨胀聚乙烯保温板（A级）外保温（ρ=200，λc=0.065×1.2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地面 |  |  |  |  |  | 热阻R(m2·K/W)≥ |  |  |  |  |  |  |  | R= |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地下室外墙 |  |  |  |  |  | 热阻R(m2·K/W)≥ |  |  |  |  |  |  |  | R= |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电气 | 照明功率密度 |  |  |  |  |  |  | 限值 |  |  |  |  |  | 设计值 |  |  |  |  | 镇流器是否符合能效标准 |  |  |  |  | R符合 □不符合 |  |  |  |
| 暖通 | 空调负荷计算是否符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 热负荷 R符合 □不符合 |  |  |  |  |  |  |  | 逐项逐时冷负荷 R符合 □不符合 |  |  |  |  |  |
|  | 冷热源选择 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 性能性指标计算 |  |  |  |  |  |  | 标准规定年耗电量 |  |  |  |  |  |  |  | Kwh/(m2·y) |  |  |  |  | 设计年耗电量 |  |  |  |  | Kwh/(m2·y) |  |  |
| 围护结构热工性能权衡判断 |  |  |  |  |  |  | 参照建筑物能耗 |  |  |  |  |  |  |  | 20.91Kwh/(m2) |  |  |  |  | 设计建筑物能耗 |  |  |  |  | 20.91Kwh/(m2) |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审查机构审查意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备案部门意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：规定性指标未满足要求，经围护结构节能动态计算后符合要求。 R合 格 □不合格 审核人： 负责人： 2022年4月21日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 经办人： 负责人（签章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附注：1、本表一式七份，分别由建设、勘察设计、监理单位、质监部门使用和建设行政部门施工图审查管理部门备案。

2、使用性质为办公、商业、学校等用途；体形系数在非夏热冬冷地区填写。

3、规定性指标达到要求，可不进行性能性指标设计或围护结构热工性能的权衡判断。