新风系统技术要求

- 产品要求：

以下为新风系统主要技术要求， 除必须符合本部分的要求以外， 还应符合其他适用的国家强制性标准规范要求， 同时符合国家有关法律、 法规要求。

| 产品类别 | 机身 |  |  | 风机 |  |  |  | 热交换芯 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 材质 | 防锈工艺 | 外壳板材厚度 | 类型 | 风轮材质 | 电机轴承品牌 | 电机绕组材质 | 方式 | 基材 | 材质 |
| 正压除霾新风机 | 冷板 | 喷涂 | ≥0.8mm | 离心式 | 金属或塑料 | NMB或NSK及同档次品牌 | 铜线 | —— | —— | —— |
| 双向流除霾新风机 | 冷板 | 喷涂 | ≥0.8mm | 离心式 | 金属或塑料 | NMB或NSK及同档次品牌 | 铜线 | 全热交换 | ABS | 纸芯/石墨烯改性透水膜/高分子膜 |

（1）单向流正压新风系统

- 风口

  - 外墙风口

须具备防雨、降噪功能，配橡胶圈套在PVC管内，新风口为防止堵塞，不设防虫网。

| 材料要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 本体 |  | 必须为304不锈钢， | 0.5mm（不含喷涂后油漆厚度，仅指不锈钢） |
| 弹簧片 |  | 弹簧钢 |  |
| 盖 |  | 必须为304不锈钢 | 0.5mm（不含喷涂后油漆厚度，仅指不锈钢） |
| 技术要求 |  |  |  |
| 盐雾要求 | 盐雾试验符合《GB/T 10125-2021 人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》和《GB/T6461-2002 盐雾试验》72小时9级要求； |  |  |
| 涂膜附着力 | 涂层附着力：《ISO 2409:2013色漆和清漆—划格试验》不大于1级要求 |  |  |

  - 室内风口

要求带手动开关,风量调节。面板可以为圆形，表面材质为ABS，耐黄变。外形美观。

| 材料要求 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 表面材料 |  | ABS |
| 技术要求 |  |  |
| 按键耐久性(如采用按键型面板) | 3万次，保证正常使用10年 |  |

- 除霾新风主机

| 产品尺寸及检修要求 |  |
| --- | --- |
| 尺寸 | 主机≤600*380*230mm不含风口 |
| 维护方式 | 下点检/侧点检方便客户自行更换滤网，增强产品与客户的互动性 |
| 滤网更换提醒 | 在开关面板等控制设备上具备滤网更换提醒功能 |
| 材料要求 |  |
| 设备外壳 | T≥0.8mm |
| 维护方式 | 下点检/侧点检方便客户自行更换滤网 |
| 保温材料 | / |
| 技术要求 |  |
| 整机一次过滤效率 | ≥96% |
| 运行噪音 | ≤39dB |
| 单位风量耗功率 | 符合《CQC6401-2021家用和类似用途新风系统（装置）认证技术规范》4.3条文合格级要求 |
| 主机高度 | ≤230mm |
| 风口外径 | ≤150mm |
| 风量 | 1、室内换气次数满足：《GB 50736-2012 民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》相关要求，并满足每人30m³/h新风量要求 2、新风系统配置原则： 按照《住宅新风系统技术标准》（JGJ/T 440-2018）中最小换气次数法和二氧化碳校核的步骤进行住宅室内新风量设计选型； |
| 静压 | 最大额定风量为150m3/h，最大额定风量时机外静压P≥80pa；最大额定风量为250m3/h,最大额定风量时机外静压P≥90pa；最大额定风量为350m3/h,最大额定风量时机外静压P≥100pa |
| 高效过滤网 | - 满足《GB/T 34012-2017 通风系统用空气净化装置》要求 |
| 初效过滤网 | - 可水洗，使用寿命1年以上 - 满足《GB/T 34012-2017 通风系统用空气净化装置》要求 |
| 电机(含整机) | 连续使用≥8万小时，在（-25℃～43℃，最大相对湿度90%）环境下正常工作。 |
| 外壳（及辅件） | 盐雾试验：盐雾试验符合《GB/T 10125-2021 人造气氛腐蚀试验盐雾试验》和《GB/T 6461-2002 盐雾试验》72小时9级要求； 涂层附着力：《ISO 2409:2013色漆和清漆—划格试验》不大于1级要求 |

（2）双向流新风系统

1）风口

  - 外墙风口

须具备防雨、降噪功能，配橡胶圈套在PVC管内，新风口为防止堵塞，不设防虫网。

| 材料要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 本体 |  | 必须为304不锈钢 | 0.5mm（不含喷涂后油漆厚度，仅指不锈钢） |
| 弹簧片 |  | 弹簧钢 |  |
| 盖 |  | 必须为304不锈钢 | 0.5mm（不含喷涂后油漆厚度，仅指不锈钢） |
| 技术要求 |  |  |  |
| 盐雾要求 | 盐雾试验符合《GB/T 10125-2021 人造气氛腐蚀试验盐雾试验》和《GB/T 6461-2002 盐雾试验》72小时9级要求； |  |  |
| 涂膜附着力 | 涂层附着力：《ISO 2409:2013色漆和清漆—划格试验》不大于1级要求 |  |  |

  - 室内风口

要求带手动开关,风量调节。面板可以为圆形，表面材质为ABS，耐黄变。外形美观。

| 材料要求 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 表面材料 |  | ABS |
| 技术要求 |  |  |
| 按键耐久性(如采用按键型面板) | 3万次，保证正常使用10年 |  |

  - 双向流新风主机

| 产品尺寸及检修要求 |  |
| --- | --- |
| 尺寸 | ≤1050*900*260mm 不含风口 |
| 维护方式 | 下点检/侧点检方便客户自行更换滤网，增强产品与客户的互动性。 |
| 安装方式 | 设备具有镜向安装功能。 |
| 滤网更换提醒 | 在控制液晶面板中必须有滤网更换提示功能（滤网更换时间可根据区域使用环境手动设置） |
| 检修方式图 | 若后期维修或维护必须可通过点检口进行操作，不得损坏天花。 |
|  | 下点检 侧点检 |
| 材料要求 |  |
| 设备外壳 | T≥0.8mm |
| 检点口尺寸 | ≤500*500mm |
| 保温材料 | 采用B1防火等级保温材料 |
| 技术要求 |  |
| 整机一次过滤效率 | ≥96% |
| 运行噪音 | ≤39dB |
| 单位风量耗功率 | 符合《CQC6401-2021 家用和类似用途新风系统（装置）认证技术规范》 4.3条文合格级要求 |
| 智能控制 | 新风主机控制器，需配带485通信端口 |
| 主机高度 | ≤260mm |
| 风口外径 | 150m³/h设备≤110mm 250m³/h设备≤160mm 350m³/h设备≤160mm |
| 风量 | 1、室内换气次数满足：《GB 50736-2012 民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》相关要求，并满足每人30m³/h新风量要求 2、按照《住宅新风系统技术标准》（JGJ/T 440-2018）中最小换气次数法和二氧化碳校核的步骤进行住宅室内新风量设计选型； |
| 静压 | 最大额定风量为150m3/h，最大额定风量时机外静压P≥80pa；最大额定风量为250m3/h,最大额定风量时机外静压P≥90pa；最大额定风量为350m3/h,最大额定风量时机外静压P≥100pa |
| 热交换芯 | 1、温度效率＞65% ，焓效率＞55% 2、具有低温防结露功能 3、具有抗菌功能 4、满足《GB/T 21087-2020热回收新风机组》 |
| 高效过滤网 | 1、满足《GB/T 34012-2017 通风系统用空气净化装置》要求 |
| 初效过滤网 | 1、可水洗，使用寿命1年以上 2、满足《GB/T 34012-2017 通风系统用空气净化装置》要求 |
| 电机(含整机) | 连续使用≥8万小时，在（-25℃～43℃，最大相对湿度90%）环境下正常工作. |
| 主机防结露 | 在-25℃～43℃环境中使用不结露 |
| 外壳（及辅件） | 盐雾试验：盐雾试验符合《GB/T 10125-2021 人造气氛腐蚀试验盐雾试验》和《GB/T 6461-2002 盐雾试验》72小时9级要求； 涂层附着力：《ISO 2409:2013色漆和清漆—划格试验》不大于1级要求 |

二、 服务要求

| 新风系统服务内容 |  |
| --- | --- |
| 服务项 | 内容 |
| 智能化对接 | 与智能化系统对接、 开放协议、设备联动 |
| 项 目对接 | 项目所在地产品系统培训 |
|  | 项目所在地方案论证、设计出图及各专业图纸会审 |
| 样板配合 | 项目所在地样板房现场对图、修改出图及图纸确认 |
|  | 项目所在地样板房施工技术交底 |
|  | 项目所在地样板房安装施工（项目如有需求， 具体见样板施工合同约定） |
|  | 项目所在地样板房货物现场交接及验收确认 |
|  | 项目所在地样板房竣工检查 |
| 销售配合 | 项目售楼部产品展示方案设计 |
|  | 项目售楼部产品展示现场安装调试 |
|  | 项 目推广设计及广告配合 |
|  | 项目所在地销售人员产品培训 |
| 项目设计 | 项目所有户型方案出图 |
|  | 项目所在地现场户型图纸会审及确认 |
|  | 项目所在地户型实体样板现场对图、 图纸会审、修改出图及确认图纸 |
| 工程对接（总包施工） | 项目所在地现场批量施工技术交底 |
|  | 项目所在地现场批量施工过程质量检查 |
|  | 项目所在地现场批量施工竣工质量检查 |
| 物流配送 | 项目所在地每批量供货现场交接及验收确认 |
| # 项 目售后 | 项目所在地物管人员产品培训 |
|  | 问题故障处理24 小时通知到现场 |